Пульт управления GTC 
OAZIS-L

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ:

- Назначение. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 3

- Основные функции (перечень). ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

- Технические характеристики. …………………………………………………………………………………………………………………………… 3

- Комплектность. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 4

- Монтаж и подключение. …………………………………………………………………………………………………………………………………... 4

- Первое включение. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 5

- Общая вводная информация. ………………………………………………………………………………………………………………………..…. 6

  - Режимы работы пульта OAZIS-L. …………………………………………………………………………………………………………….… 6

  - Разделение  экрана на индикационные логические зоны. ……………………………………………………………………. 6

  - Управление устройством. Разделение экрана на сенсорно-активные клавиши. Варианты нажатий. ... 7

  - Расшифровка символов. ……………….…………………………………………………………………………………………………………. 8

- Включение/выключение  вентиляционной установки. …………………………………………………………………………………. 12

- Изменение параметров эксплуатации. ………………………………………………………………………………………………………….. 13

  - Регулирование температуры. …………………………………………………………………………………………………….…..……… 13

  - Регулировка количества подаваемого воздуха (Скорость вентилятора). ………………………………………….… 14

- Изменение настроек. ………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

  - Настройки пользователя. …………..…………………………………………………………………………………………………………… 15

    - Выбор режима работы: Вентиляция / Нагрев /Охлаждение /Автоматический (Климат контроль). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 15

    - Включение/Выключение увлажнителя. ……………………………………………………………………………………... 16

    - Включение/Выключение  водяного насоса (если есть водяной калорифер в ручным управлением). …………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 17

    - Включение/Выключение  звуковых сигналов. …………………………………………………………………………... 19

    - Включение/Выключение  опции «Nord Start». …………………………………………………………………………… 20

    - Включение/Выключение  опции «Контроль производительности». ………………………………………… 21

    - Выбор алгоритма опции «Приоритет управления». ………………………………………………………………….. 22

  - Настройка вывода информационных окон. ………………………………………………………………………………………..… 24

    - Настройка вывода информационного окна  1. ………………………………………………………………………….. 24

    - Настройка вывода информационного окна  2. ………………………………………………………………………….. 26

    - Настройка вывода информационного окна  3. ……………………………………………………………………….…. 27

  - Установка даты и времени. …………………………………………………………………………………………………………………… 29

  - Установка таймеров. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

  - Вывод версии котроллера и пульта. ……………………………………………………………………………………………………… 32

- Аварии. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

  - Общее об аварийном режиме и его индикации. ..…………………………………………………………………………….… 33

  - Критические аварии. …………………………………………………………………………………………………………………..………… 33

  - Операционные аварии. ………………………………………………………………………………………………………………………... 36

  - Снятие аварии. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

- Контроль  загрязнённости фильтров. …………………………………………………………………………………………………………….. 37

- Пробный период. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

- Назначение.

Пульт управления OAZIS-L представляет собой интерфейс для работы с контроллером управления вентиляционными системами Siberia -5 или Siberia-L. Позволяет задавать и контролировать значения параметров эксплуатации, использовать и  настраивать  таймеры. Способен выводить на экран показания имеющихся в системе датчиков. Сигнализирует об авариях и сбоях в работе оборудования, в том числе подачей звукового сигнала. Пульт дополнительно имеет встроенный термодатчик, определяющий температуру в месте своего расположения.

- Основные функции (перечень).

- Регулировка температуры;

- Регулировка количества подаваемого воздуха (Скорость вентилятора);

- Выбор режима работы: Вентиляция – Нагрев – Охлаждение - Автоматический (Нагрев/Охлаждение);

- Включение/выключение увлажнителя;

- Включение/выключение  водяного насоса (если есть водяной калорифер с ручным управлением);

- Включение/выключение  звуковых сигналов;

- Включение/выключение  вентиляционной установки;

- Включение/выключение  опций: «Nord Start», «Контроль производительности»;

- Выбор алгоритма опции «Приоритет управления»;

- 3-и настраиваемых информационных окна с различным перечнем источников вывода (Показания какого именно датчика, в какое окно выводить, выбирается из списка вручную пользователем);

- Вывод версии котроллера и пульта;

- Установка даты и времени;

- Установка таймеров;

- Контроль загрязнённости фильтров  (при наличии соответствующего оборудования);

- Измерение температуры (встроенный термодатчик).

- Технические характеристики.

Таблица 1.

| Вариант поставки | ВОХ |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 10 ... 24В |
| Габаритные размеры | 108х85х17 мм |
| Вес (с кронштейном) | 99г |
| Последовательный порт без гальванической развязки RS 485 (Modbus RTU) | 1 |
| Тип разъема порта | CWF- 4R |
| Тип дисплея | монохромный, сенсорный, 3.5” |
| Встроенный датчик температуры | есть |
| Язык интерфейса | английский |

Габаритные размеры:

- Комплектность.

Состав комплекта:

- Пульт OAZIS-L – 1 шт.

- Кронштейн для крепления – 1 шт.

- Дюбель – 3 шт.

- Саморез  – 3 шт.

- Технический паспорт изделия – 1 шт.

- Коробка упаковочная – 1 шт.

- Монтаж и подключение.

Монтаж пульта производиться только на вертикальную ровную поверхность. Кронштейн крепления следует устанавливать на саморезы, входящие в комплект в поставки.

- Не прилагайте большого усилия при защелкивании пульта на кронштейне, это может привести к поломке. Если пульт не защелкивается, проверьте качество крепления кронштейна, убедитесь, что саморезы закручены до конца и не мешают свободному вхождению корпуса в кронштейн, отсутствуют иные препятствия.

- Запрещено располагать пульт вблизи тепловыделяющих и нагревательных приборов, это может вызвать неточность в показаниях встроенного датчика определения температуры помещения.

Пульт подключается к контроллеру стандартным кабелем связи, поставляемым компанией производителем или кабелем, заказанным у Вашего дилера под Ваши требования.

- Не рекомендуется самостоятельно, без соответствующей квалификации, производить кабель связи. При невозможности приобретения кабеля связи компании производителя, можно запросить рекомендации по самостоятельному изготовлению кабеля у Вашего дилера.

- Внимание! Предупреждение! При использовании неоригинального кабеля связи гарантийные обязательства на комплект автоматики GTC снимаются!

- Первое включение.

Пульт OAZIS-L включается при подаче питания. О том, что питание подано,  свидетельствует яркая подсветка экрана.

Если, соединение с контроллером не установлено, в правом нижнем углу будет выведен мигающий символ  отключенного разъёма -  , на тёмном фоне. В этом случае проверьте правильность и качество подключения кабеля связи, убедитесь, что кабель исправен и на нём отсутствуют механические повреждения. При необходимости замените кабель связи. Если соединение по-прежнему установить не удаётся, обратитесь к Вашему дилеру.

Если, соединение с контроллером установлено, на ярко подсвеченном экране будут выводиться данные системы, соответствующие штатному режиму работы пульта, пример (Рис. 1).

Рисунок 1. (Пример. Штатный режим.)

- Общая вводная информация.

  - Режимы работы пульта OAZIS-L.

Пульт OAZIS-L имеет четыре основных режима работы:

- Дежурный режим (Ожидания) – подсветка экрана минимальная, все клавиши заблокированы. 
- Это информативный режим, на экране выведены все заданные показатели необходимые для контроля за работой системы.

- Пульт переходит в режим «Ожидания» автоматически, при отсутствии каких-либо действий в течение 30 сек.

- Штатный режим (Активный) – яркая подсветка экрана, клавиши реагируют на нажатия.
 - Это переходный режим между ожиданием и настройками. На экране отображается тоже, что и в режиме ожидания. 
 - Пульт переводиться в «Штатный режим» из режима «Ожидания» после однократного касания экрана, в любом месте.

- Режим настройки или изменения параметров эксплуатации – яркая подсветка экрана, символы в одной из выделенных контуром зон мигают, клавиши реагируют на нажатия. 
 - В этом режиме происходят все возможные действия по настройке всех доступных для изменения параметров в системе.

- Аварийный режим – признаком этого режима служит наличие символа колокольчика  -   расположенного в центральной зоне экрана. Также, в зависимости от типа аварии, по центру экрана могут быть мигающие символы  и , возможен звуковой сигнал. Индикация в полях слева от центра экрана будет отлична от дежурного и штатного режимов.
 - Это информативный режим, сообщающий об аварийной или нештатной ситуации, её типе и характеристике.
 - В случае идентификации аварийного режима, следует предпринять действия по устранению аварии и удалению исправленной ошибки из памяти котроллера! Подробнее п.11.

  - Разделение  экрана на индикационные логические зоны.

Экран пульта OAZIS-L  поделён на зоны по логическому признаку. Границы логических зон видны, даже при отсутствующем электропитании, они нанесены тонким контуром на внутреннюю поверхность экрана. (Рис. 1)

В представленной схеме (Рис. 2) отображены границы и названия логических зон. Информирование о текущем состоянии, позиции или значении какого-либо из интересуемых параметров, представляются всегда в одном и том же месте, в виде подсвеченного символа, цифрового значения, либо внутреннего кода, в зоне с соответствующим названием.

Рисунок 2. Разбивка экрана на логические зоны.

  - Управление устройством. Разделение экрана на сенсорно-активные клавиши. Варианты нажатий.

Пульт OAZIS-L имеет поверхностно-емкостной сенсорный экран, то есть плоскость экрана чувствительна к нажатию, управление происходит путём непосредственного касания (нажатия) элементов расположенных на  экране подушечкой пальца или токопроводящим стилусом.

Нажатия могут быть короткие (по отпусканию) и длительные (более 2 сек.). Короткое нажатие сопровождаться коротким звуковым сигналом, длительное нажатие – более продолжительным звуковым сигналом (0,5...1 сек.).

Для перевода пульта из режима ожидания в штатный (активный), нужно один раз коснуться экрана. Возврат в режим ожидания произойдёт автоматически, в случае отсутствия каких-либо действий в течение 30 сек.

В штатном (активном) режиме, логические зоны становятся сенсорно-активными (реагируют на нажатия). Всего на экране есть 9 сенсорно-активных зон, имитирующих клавиши  (Рис. 3). При этом логические зоны (Режим работы\Настройки пользователя\Фильтры), расположенные в левом верхнем углу, объединены в единую сенсорно-активную зону (клавиша - «Настройки»), и логические зоны (Инфо окно 1\ Инфо окно 2\ Инфо окно 3), расположенные слева посередине, также объединены, в другую единую сенсорно-активную зону (клавиша – «Инфо окно»). 
Пример. Чтобы произвести какие-либо манипуляции в логической зоне «Режим работы» (Рис. 2), следует активировать указанную зону, для этого потребуется нажать ПО ЦЕНТРУ ОБЪЕДИНЁННОЙ ЗОНЫ (Режим работы\Настройки пользователя\Фильтры) (Рис. 2), и это будет соответствовать клавише – «Настройки» (Рис. 3). Подобный подход также справедлив и для объединённой зоны  «Инфо окно».

Рисунок 3. Расположение и названия сенсорно-активных клавиш.

  - Расшифровка символов.

Логическая зона – «Режим работы».

- Вентиляция. Выводится в штатном режиме, если система работает в режиме вентиляции.

- Нагрев. Выводится в штатном режиме, если система работает в режиме нагрева.

- Охлаждение. Выводится в штатном режиме, если система работает в режиме охлаждения.

- Климат контроль. Выводится в штатном режиме, если система работает в автоматическом режиме.

- Увлажнитель. Выводится в штатном режиме, если включен увлажнитель*.

Логическая зона – «Настройки пользователя».

- Насос водяного калорифера. Выводится в штатном режиме, когда насос водяного калорифера* работает (включен).

- Аварийный звуковой сигнал. Выводится в штатном режиме, если активирована функция подачи звукового сигнала при аварии.

Логическая зона – «Фильтры».

- Фильтры. В штатном режиме фильтр* притока выводится под номером  , а фильтр* вытяжки под номером  . Индикаторы загрязнения фильтров, расположены  между символом фильтра  и его номером, соответственно.

* - Оборудование, отмеченное этим символом, должно быть установлено и быть сконфигурировано в системе контроллера.

Логическая зона – «Инфо окно 1».

- Температура в помещении. В случае активации данного индикатора, в штатном режиме, выводятся показания с температурного датчика встроенного в пульт. Цифровые значения с указанием единицы измерения выводятся напротив символа.

- Температура обратной воды. В случае активации данного индикатора и наличия в системе водяного калорифера, в штатном режиме, выводится температура с датчика обратной воды*. Цифровые значения с указанием единицы измерения выводятся напротив символа.

- Температура рекуператора. В случае активации данного индикатора, в штатном режиме, выводятся показания с температурного датчика расположенного на выходе из рекуператора*. Цифровые значения с указанием единицы измерения выводятся напротив символа.

- Влажность в помещении. В случае активации данного индикатора, в штатном режиме, выводятся показания датчика влажности расположенного в помещении*. Цифровые значения с указанием единиц измерения выводятся напротив символа.

Логическая зона – «Инфо окно 2».

- Температура в помещении. В случае активации данного индикатора, в штатном режиме, выводятся показания с температурного датчика встроенного в пульт. Цифровые значения с указанием единицы измерения выводятся напротив символа.

- Температура обратной воды. В случае активации данного индикатора и наличия в системе водяного калорифера, в штатном режиме, выводится температура с датчика обратной воды*. Цифровые значения с указанием единицы измерения выводятся напротив символа.

- температура наружного воздуха. В случае активации данного индикатора, в штатном режиме, выводятся показания с температурного датчика расположенного на улице*. Цифровые значения с указанием единицы измерения выводятся напротив символа.

- Влажность в канале. В случае активации данного индикатора, в штатном режиме, выводятся показания датчика влажности расположенного в канале*, после увлажнителя. Цифровые значения с указанием единиц измерения выводятся напротив символа.

Логическая зона – «Инфо окно 3».

- Температура в помещении. В случае активации данного индикатора, в штатном режиме, выводятся показания с температурного датчика встроенного в пульт. Цифровые значения с указанием единицы измерения выводятся напротив символа.

- Уровень углекислого газа (СО2) в помещении. В случае активации данного индикатора, в штатном режиме, выводятся показания датчика СО2 расположенного в помещении*. Цифровые значения с указанием единиц измерения выводятся напротив символа.

* - Оборудование, отмеченное этим символом, должно быть установлено и быть сконфигурировано в системе контроллера.

Логическая зона –  «Пуск (Вкл/Выкл)».

- Кнопка пуск (Включение/Выключение).

- «Внешний стоп». Выводится, когда задействована функция - «Внешний стоп».

- Выключено. Индикатор выключенного состояния установки. Мигающий индикатор означает, что установка в процессе выключения.

- Включено. Индикатор работающего (включенного) состояния установки. Мигающий индикатор означает, что установка запускается (включается) в настоящий момент.

Логическая зона –  «Производительность».

- Скорость вентилятора (№ скорости).

- Скорость вентилятора (№ скорости) в настоящий момент. Выводится в штатном режиме, если установка включена. Цифровое значение (№ скорости) выводится под символом, ниже.

- Заданная скорость вентилятора (№ скорости). Выводится в штатном режиме. Цифровое значение (заданный № скорости) выводится под символом, ниже.

- "Nord Start" . Выводится в штатном режиме, если активирована опция - "NordStart". Мигающий символ означает, что опция выполняется в настоящий момент.

- "Контроль производительности". Выводится в штатном режиме, если активирована опция - "Контроль производительности". Мигающий символ означает, что опция выполняется в настоящий момент.

и  - "Приоритет влажности". Выводится в штатном режиме, если задействована опция  «Приоритет управления», и по ней установлен - "Приоритет влажности".

и  - "Приоритет СО2". Выводится в штатном режиме, если задействована опция  «Приоритет управления», и по ней установлен – "Приоритет СО2"

и  - "Приоритет по давлению". Выводится в штатном режиме, если задействована опция  «Приоритет управления», и по ней установлен - "Приоритет по давлению ".

Логическая зона –  «Температура».

- Температура.

- Температура воздуха в канале в настоящий момент. Если установка включена, в штатном режиме, выводит данные с температурного датчика расположенного в канале приточного воздуховода. Цифровое значение выводится напротив символа, с единицами измерения.

- Заданная температура. Выводится в штатном режиме. Цифровое значение выводится напротив символа, с единицами измерения.

Логическая зона –  «Время и таймеры».

- Время. В штатном режиме, цифровое значение текущего времени выводится под символом. В момент включения или выключения под символом выводится обратный отчёт, до времени завершения текущего процесса (запуска/ остановки).

- Установка времени. Отображается в режиме установки времени.

, , ,  , , ,  - Дни недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – соответственно. В штатном режиме выводится символ соответствующий текущему дню недели.

- Настройка таймеров. Отображается в режиме настройки таймеров.

Логическая зона –  «Вверх».

- Клавиша управления «Вверх».

Логическая зона –  «Ок».

- Клавиша управления «Ок».

Логическая зона –  «Вниз».

- Клавиша управления «Вниз».

- Включение/выключение  вентиляционной установки.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Длительное (более 2 сек.) нажатие клавиши «Пуск»  -   приводит к включению (запуску) вентиляционной установки, либо к выключению (остановке), в случае, если установка находится в работающем состоянии.

- Процесс запуска или выключения вентустановки происходит не одномоментно, алгоритм включает несколько стадий и занимает определённое время.  Требуемое  для выполнения всех стадий процесса время определяется контроллером, автоматически, при этом, на экране пульта в логической зоне «Время и таймеры», будет выведен обратный отчёт, время до окончания процесса включения/выключения, а в логической зоне «Пуск» будут выводиться мигающие индикаторы:  в процессе запуска системы, и  в процессе остановки.

- Изменение параметров эксплуатации.

  - Регулирование температуры.

Рисунок 4. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Коротким касанием нажмите клавишу «Температура» (Рис. 4)  О том, что режим изменения параметра активирован, сообщают расположенные в логической зоне «Температура» мигающие индикаторы   и  (Рис. 5).

Рисунок 5.

- Клавишами  и   задайте требуемое значение температуры (Рис.5).

- Подтвердите введённое значение, для этого нажмите клавишу - .

- Температура задаётся с точностью до 0,5 ºС. Максимальное возможное значение задаваемой температуры 30 ºС, минимальное значение для водяного или комбинированного калорифера равно 15 ºС, а для других типов калориферов 5 ºС.

  - Регулировка количества подаваемого воздуха (Скорость вентилятора).

Рисунок 6. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Коротким касанием нажмите клавишу «Производительность» (Рис. 6).  О том, что режим изменения параметра активирован, сообщает мигающее значение скорости вентилятора (№ скорости) (Рис. 7).

Рисунок 7.

- Клавишами  и   задайте требуемую скорость вентилятора.

- Подтвердите введённое значение, для этого нажмите клавишу - .

- Изменение настроек.

  - Настройки пользователя.

    - Выбор режима работы: Вентиляция / Нагрев /Охлаждение /Автоматический (Климат контроль).

Рисунок 8. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Настройки» (Рис. 8).  О том, что режим настроек активирован, сообщают мигающие индикаторы в логических зонах «Режим работы» и «Настройки пользователя» (Рис. 9), соседняя логическая зона «Производительность», при этом, либо затемнена, либо там выводится цифровой код: 0 или 1.

Рисунок 9.

- Клавишами  и  пролистываются категории доступные для настройки, это видно, по меняющемуся с каждым нажатием, набору мигающих символов. Выберите категорию - «Режим работы». В данной категории - в логической зоне «Режим работы» будут одновременно мигать символы - , ,  и , а логическая зона «Производительность» будет затемнена (Рис. 9).

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - .

- Клавишами  и  выберите требуемый режим работы установки:
 - режим нагрева, в логической зоне «Производительность» цифровой код - 1;

- режим охлаждения, в логической зоне «Производительность» цифровой код -2;

- Автоматический режим (Климат контроль), в логической зоне «Производительность» цифровой код - 3;

- режим вентиляции, в логической зоне «Производительность» цифровой код - 0.

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - . Изменение режима работы будет активировано, а пульт вернётся на предыдущий уровень, в режим настроек.

- Для возврата в штатный режим, коротким касанием нажмите клавишу «Настройки», либо не осуществляйте каких-либо действий, в течение 30 сек.

    - Включение/Выключение увлажнителя.

- Установленный увлажнитель должен быть сконфигурирован в системе контроллера!

- Внимание! Включение/выключение увлажнителя доступно только при работающей (включённой) установке!

Рисунок 10. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Убедитесь, что установка работает (включена).

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Настройки» (Рис. 10).  О том, что режим настроек активирован, сообщают мигающие индикаторы в логических зонах «Режим работы» и «Настройки пользователя» (Рис. 11), соседняя логическая зона «Производительность», при этом, либо затемнена, либо там выводится цифровой код: 0 или 1. 

Рисунок 11.

- Клавишами  и  пролистываются категории доступные для настройки, это видно, по меняющемуся с каждым нажатием, набору мигающих символов. Выберите категорию - «Увлажнитель». В данной категории - в логической зоне «Режим работы» будет мигать символ - , в логической зоне «Производительность» будет выведен цифровой код: 0 или 1 (Рис. 11).

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - .

- Клавишами  и  включите или выключите увлажнитель. В логической зоне «Производительность» мигает цифровой код состояния (индикатор):  0 - Выключен /  1 – Включен.

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - . Изменение состояния работы увлажнителя будет активировано, а пульт вернётся на предыдущий уровень, в режим настроек.

- Для возврата в штатный режим, коротким касанием нажмите клавишу «Настройки», либо не осуществляйте каких-либо действий, в течение 30 сек.

    - Включение/Выключение  водяного насоса (если есть водяной калорифер с ручным управлением).

- Опция доступна для  установленного водяного калорифера с возможностью ручного управления водяным насосом. Оборудование должно быть сконфигурировано в системе контроллера.

Рисунок 12. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Настройки» (Рис. 12).  О том, что режим настроек активирован, сообщают мигающие индикаторы в логических зонах «Режим работы» и «Настройки пользователя» (Рис. 13), соседняя логическая зона «Производительность», при этом, либо затемнена, либо там выводятся цифровой код: 0 или 1. 

Рисунок 13.

- Клавишами  и  пролистываются категории доступные для настройки, это видно, по меняющемуся с каждым нажатием, набору мигающих символов. Выберите категорию - «Водяной насос». В данной категории - в логической зоне «Настройки пользователя» будет мигать символ - , в логической зоне «Производительность» будет выведен цифровой код: 0 или 1 (Рис. 13).

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - .

- Клавишами  и  включите или выключите водяной насос. В логической зоне «Производительность» мигает цифровой код состояния (индикатор):  0 - Выключен /  1 – Включен.

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - . Изменение состояния работы водяного насоса будет активировано, а пульт вернётся на предыдущий уровень, в режим настроек.

- Для возврата в штатный режим, коротким касанием нажмите клавишу «Настройки», либо не осуществляйте каких-либо действий, в течение 30 сек.

    - Включение/Выключение  звуковых сигналов.

Рисунок 14. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Настройки» (Рис. 14).  О том, что режим настроек активирован, сообщают мигающие индикаторы в логических зонах «Режим работы» и «Настройки пользователя» (Рис. 15), соседняя логическая зона «Производительность», при этом, либо затемнена, либо там выводятся цифровой код: 0 или 1.

Рисунок 15.

- Клавишами  и  пролистываются категории доступные для настройки, это видно, по меняющемуся с каждым нажатием, набору мигающих символов. Выберите категорию - «Звуковой сигнал». В данной категории - в логической зоне «Настройки пользователя» будет мигать символ - , в логической зоне «Производительность» будет выведен цифровой код - 0 или 1 (Рис. 15).

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - .

- Клавишами  и  включите или выключите звуковой сигнал. В логической зоне «Производительность» мигает цифровой код состояния (индикатор):  0 - Выключен /  1 – Включен.

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - . Изменение состояния работы водяного насоса будет активировано, а пульт вернётся на предыдущий уровень, в режим настроек.

- Для возврата в штатный режим, коротким касанием нажмите клавишу «Настройки», либо не осуществляйте каких-либо действий, в течение 30 сек.

    - Включение/Выключение  опции «Nord Start».

– Внимание! Включение/выключение опции «Nord Start» доступно только при неработающей (выключенной) установке!

Рисунок 16. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Убедитесь, что установка не работает (выключена).

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Производительность» (Рис. 16).  В левой части одноимённой логической зоны будет выведен цифровой код от 0 до 3 (Рис. 17) и напротив мигающий символ:   или  , либо символы ,,.

Рисунок 17

- Клавишами  и  пролистываются доступные для настройки опции, это видно, по меняющемуся с каждым нажатием, мигающему символу. Выберите опцию - «Nord Start», обозначенную символом -  (Рис. 17).

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - .

- Клавишами  и  включите или выключите опцию «Nord Start». В логической зоне «Производительность», слева от символа ,  мигает цифровой код состояния (индикатор) (Рис. 17):  0 - Выключено /  1 – Включено.

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - . Изменение состояния опции будет активировано, а пульт вернётся на предыдущий уровень, в режим настройки опций.

- Для возврата в штатный режим, коротким касанием нажмите клавишу «Производительность», либо не осуществляйте каких-либо действий, в течение 30 сек.

    - Включение/Выключение  опции «Контроль производительности».

- Внимание! Включение/выключение опции «Контроль производительности» доступно только при не работающей (выключенной) установке!

Рисунок 18. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Убедитесь, что установка не работает (выключена).

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Производительность» (Рис. 18).  В левой части одноимённой логической зоны будет выведен цифровой код от 0 до 3 (Рис. 19) и напротив мигающий символ:   или  , либо символы ,,.

Рисунок 19.

- Клавишами  и  пролистываются доступные для настройки опции, это видно, по меняющемуся с каждым нажатием, мигающему символу. Выберите опцию - «Контроль производительности», обозначенную символом -  (Рис. 19).

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - .

- Клавишами  и  включите или выключите опцию «Контроль производительности». В логической зоне «Производительность», слева от символа ,  мигает цифровой код состояния (индикатор) (Рис. 19):  0 - Выключено /  1 – Включено.

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - . Изменение состояния опции будет активировано, а пульт вернётся на предыдущий уровень, в режим настройки опций.

- Для возврата в штатный режим, коротким касанием нажмите клавишу «Производительность», либо не осуществляйте каких-либо действий, в течение 30 сек.

    - Выбор алгоритма опции «Приоритет управления»

- Внимание! Включение/выключение опции «Приоритет управления» доступно только при не работающей (выключенной) установке!

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Убедитесь, что установка не работает (выключена).

Рисунок 20. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Производительность» (Рис. 20).  В левой части одноимённой логической зоны будет выведен цифровой код от 0 до 3 (Рис. 21) и напротив мигающий символ:   или  , либо символы  ,,.

Рисунок 21.

- Клавишами  и  пролистываются доступные для настройки опции, это видно, по меняющемуся с каждым нажатием, мигающему символу. Выберите опцию - «Приоритет управления», обозначенную набором символов - ,,, либо одним из них (в зависимости от установленного ранее приоритета в опции) (Рис. 21).

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - .

- Клавишами  и   установите требуемый приоритет в управлении, либо отключите опцию:
  - Приоритет влажности. Цифровой код - 1;

- Приоритет CO2. Цифровой код -2;

- Приоритет давления. Цифровой код - 3;

,, - Опция отключена. Цифровой код - 0.

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - . Изменение состояния опции будет активировано, а пульт вернётся на предыдущий уровень, в режим настройки опций.

- Для возврата в штатный режим, коротким касанием нажмите клавишу «Производительность», либо не осуществляйте каких-либо действий, в течение 30 сек.

  - Настройка вывода информационных окон.

    - Настройка вывода информационного окна 1.

Рисунок 22. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Инфо окно» (Рис. 22).  В правой части одной из логических зон «Инфо окно» будут выведены мигающие символы датчиков соответствующей зоны, напротив символов будет выведен цифровой код активного датчика, от 0 до 4. Два оставшихся «Инфо окна» будут затемнены  (Рис. 23).

- Клавишами  и  осуществляется переключение между логическими зонами «Инфо окно 1»/ «Инфо окно 2»/ «Инфо окно 3». Выберите - «Инфо окно 1» (Рис. 23).

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - .

Рисунок 23.

- Клавишами  и  установите датчик, данные с которого будут выводиться, либо отключите опцию:
  - Температура в помещении. Цифровой код - 1;

- Температура обратной воды. Цифровой код - 2;

- Температура рекуператора. Цифровой код - 3;

- Влажность в помещении. Цифровой код - 4;

Опция отключена. Цифровой код - 0.

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - . Изменение источника вывода данных будет активировано, а пульт вернётся на предыдущий уровень, в режим настройки «Инфо окно 1-3».

- Для возврата в штатный режим, коротким касанием нажмите клавишу «Инфо окно», либо не осуществляйте каких-либо действий, в течение 30 сек.

    - Настройка вывода информационного окна 2.

Рисунок 24. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Инфо окно» (Рис. 24).  В правой части одной из логических зон «Инфо окно» будут выведены мигающие символы датчиков соответствующей зоны, напротив символов будет выведен цифровой код активного датчика, от 0 до 4. Два оставшихся «Инфо окна» будут затемнены  (Рис. 25).

Рисунок 25.

- Клавишами  и  осуществляется переключение между логическими зонами «Инфо окно 1»/ «Инфо окно 2»/ «Инфо окно 3». Выберите - «Инфо окно 2» (Рис. 25).

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - .

- Клавишами  и  установите датчик, данные с которого будут выводиться, либо отключите опцию:
 - Температура в помещении. Цифровой код - 1;

- Температура обратной воды. Цифровой код - 2;

- Температура наружного воздуха. Цифровой код - 3;

- Влажность в канале. Цифровой код -4;

Опция отключена. Цифровой код – 0.

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - . Изменение источника вывода данных будет активировано, а пульт вернётся на предыдущий уровень, в режим настройки «Инфо окно 1-3».

- Для возврата в штатный режим, коротким касанием нажмите клавишу «Инфо окно», либо не осуществляйте каких-либо действий, в течение 30 сек.

    - Настройка вывода информационного окна 3.

Рисунок 26. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Инфо окно» (Рис. 26).  В правой части одной из логических зон «Инфо окно» будут выведены мигающие символы датчиков соответствующей зоны, напротив символов будет выведен цифровой код активного датчика, от 0 до 4. Два оставшихся «Инфо окна» будут затемнены  (Рис. 27).

Рисунок 27.

- Клавишами  и  осуществляется переключение между логическими зонами «Инфо окно 1»/ «Инфо окно 2»/ «Инфо окно 3». Выберите - «Инфо окно 3» (Рис. 27).

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - .

- Клавишами  и  установите датчик, данные с которого будут выводиться, либо отключите опцию:
 - Температура в помещении. Цифровой код - 1;

- Уровень углекислого газа (СО2) в помещении. Цифровой код - 2;

Опция отключена. Цифровой код – 0.

- Подтвердите выбор, для этого нажмите клавишу - . Изменение источника вывода данных будет активировано, а пульт вернётся на предыдущий уровень, в режим настройки «Инфо окно 1-3».

- Для возврата в штатный режим, коротким касанием нажмите клавишу «Инфо окно», либо не осуществляйте каких-либо действий, в течение 30 сек.

  - Установка даты и времени.

Рисунок 28. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Время и таймеры» (Рис. 28).  В одноимённой логической зоне будут выведены мигающие индикаторы   и , в расположенном ниже цифровом индикаторе, будет мигать активный, настраиваемый в данный момент аргумент (Рис. 29).

Рисунок 29.

- Клавишами  и  устанавливаются числовые значения  времени и даты. Установка происходит в последовательности: «часы», «минуты», «месяц», «число», «год». Установите значение «часы» в 24-х часовом формате.

- Нажмите клавишу - . Установленное значение «часы» будет сохранено, а пульт перейдёт на стадию установки значений «минуты».

- Клавишами  и  установите значение «минуты».

- Нажмите клавишу - . Установленное значение «минуты» будет сохранено, а пульт перейдёт на стадию установки значений «месяц».

- Клавишами  и  установите значение «месяц» в числовом формате.

- Нажмите клавишу - . Установленное значение «месяц» будет сохранено, а пульт перейдёт на стадию установки значений «число».

- Клавишами  и  установите значение «число».

- Нажмите клавишу - . Установленное значение «число» будет сохранено, а пульт перейдёт на стадию установки значений «год».

- Клавишами  и  установите значение «год» формате 2-х последних цифр.

- Нажмите клавишу - . Установленное значение «год» будет сохранено, а пульт снова вернётся к стадии установки значений «часы».

- Для выхода в штатный режим, длительным касанием  (более 2 сек.) 2 раза нажмите клавишу «Время и таймеры».

  - Установка таймеров.

Рисунок 30. Зоны экрана, работа с которыми рассмотрена в текущей главе.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Время и таймеры» 2 раза (Рис. 30)., это переведёт пульт в режим настройки таймеров. В логической зоне «Время и таймеры» будут выведены мигающие индикаторы:   и символы дней недели   , , ,  , , , . В логической зоне «Производительность», в левой части будет выведен «№ таймера», в правой задаваемый параметр «Скорость работы вентилятора». В логической зоне «Температура» будет выведено значение задаваемого параметра «Температура» (Рис. 31).

Рисунок 31.

- Клавишей -  последовательно переключается настраиваемый аргумент таймера: день недели/ № таймера /Скорость вентилятора / Температура / Часы / Минуты. Активный аргумент будет мигать. Выберите «День недели».

- Нажмите клавишу - . Станет активной настройка «№ таймера». Всего возможно задать 4 таймера на один день недели.

- Клавишами  и  установите значение «№ таймера».

- Нажмите клавишу - . Установленное значение «№ таймера» будет сохранено. Станет активной настройка «Скорости вентилятора». Данный аргумент отвечает  за включение/выключение системы и активность конкретного таймера.

- Клавишами  и  установите значение скорости вентилятора: 
F – Таймер неактивен (N/A);
0 – Выключенное состояние установки (не работает);
1, 2, 3-10 …N – № скорости работы вентилятора.

- Нажмите клавишу - . Установленное значение «Скорости вентилятора» будет сохранено. Станет активной настройка «Температуры».

- Клавишами  и  установите значение «Температуры».

- Нажмите клавишу - . Установленное значение «Температура» будет сохранено. Станет активной настройка аргумента «Часы».

- Клавишами  и  установите значение «Часы».

- Нажмите клавишу - . Установленное значение «Часы» будет сохранено. Станет активной настройка аргумента «Минуты».

- Клавишами  и  установите значение «Минуты».

- Нажмите клавишу - . Установленное значение «Минуты» будет сохранено. А пульт снова вернётся к стадии выбора «Дня недели».

- Для установки остальных таймеров повторите шаги c-n столько раз, сколько потребуется для задания полного расписания работы системы.

- Для выхода в штатный режим, длительным касанием  (более 2 сек.) нажмите клавишу «Время и таймеры».

  - Вывод версии котроллера и пульта.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу -  . Внутренний № версии пульта будет выведен в логической зоне «Время и таймеры» в формате х.уу. Версия и подверсия котроллера будет выведена  в логических зонах «Информационное окно 1-3», в формате a.b.cc.dd (Рис. 32). 

Рисунок 32.

- Для возврата в штатный режим коротким касанием нажмите клавишу  -  , либо не осуществляйте каких-либо действий, в течение 30 сек.

- Аварии.

  - Общее об аварийном режиме и его индикации.

Если в работе вентиляционной системы фиксируются какие-либо нарушения,  на пульт выводится информация об аварии. Аварии разделяются на критические, в этом случае, установка вынужденно выключается (останавливается), и операционные, в этом случае установка продолжает работать, но с ограничениями. Индикация аварий выводится в 3-х логических зонах: «Температура», «Инфо окно 2», «Инфо окно 3», также, при критических авариях, возможен звуковой сигнал.

  - Критические аварии.

При критической аварии, установка выключается (остановлена),  в логической зоне «Температура» выводится символ  и мигающие индикаторы   и , в логической зоне «Инфо окно 2» выводится кодовый номер аварии, а в логической зоне «Инфо окно 3» выводится символьное обозначение аварии (Рис. 33). Если в настройках пользователя не отключена подача звукового сигнала, будет слышен прерывистый аварийный сигнал. 
- Для аварий с угрозой замораживания звуковой сигнал отключить нельзя.

Рисунок 33.


В таблице №2 представлен перечень всех идентифицируемых контроллером критических аварий.  По коду номера и символьному изображению аварии, определите название (причину) аварии. Если аварий несколько, перелистывайте их клавишами   и . Предпримите действия по устранению неисправностей.

После того, как авария будет устранена, если питание с контроллера не снималось,  информация о ней, всё еще будет находиться в системе, в статусе «неактивна» и выводиться в логических зонах: «Температура», «Инфо окно 2», «Инфо окно 3» (Рис. 33). Звуковой сигнал подаваться не будет! Индикатор  будет виден постоянно (не мигает)! Чтобы вернуть пульт в штатное состояние, информацию об аварии требуется стереть, для этого перейдите в п. 11.4 «Снятие аварии».

- Отличить «активную» аварию, от «неактивной», в случае отключенного звукового сигнала, легко по индикатору   расположенному в логической зоне «Температура». В статусе «активная», индикатор мигает, в статусе «неактивная» виден постоянно.

Таблица 2.

| Код номера аварии | Название аварии | Символьное изображение аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обрыв датчика температуры в канале |  |
| 2 | Короткое замыкание датчика температуры в канале |  |
| 3 | Обрыв датчика температуры обратной воды |  |
| 4 | Короткое замыкание датчика температуры обратной воды |  |
| 5 | Обрыв датчика температуры наружного воздуха |  |
| 6 | Короткое замыкание датчика температуры наружного воздуха |  |
| 7 | Обрыв датчика температуры в помещении |  |
| 8 | Короткое замыкание датчика температуры в помещении |  |
| 9 | Обрыв датчика температуры рекуператора |  |
| 10 | Короткое замыкание датчика температуры рекуператора |  |
| 11 | Обрыв датчика давления на двигателе |  |
| 12 | Короткое замыкание датчика давления на двигателе |  |
| 13 | Обрыв датчика давления на двигателе 2 |  |
| 14 | Короткое замыкание датчика давления на двигателе 2 |  |
| 15 | Обрыв датчика дифференциального давления на фильтре |  |
| 16 | Короткое замыкание датчика дифференциального давления на фильтре |  |
| 17 | Обрыв датчика дифференциального давления на фильтре 2 |  |
| 18 | Короткое замыкание датчика дифференциального давления на фильтре 2 |  |
| 19 | Пожар |  |
| 20 | Авария вентилятора |  |
| 21 | Авария вентилятора 2 |  |
| 22 | Авария по 100% загрязненности фильтра |  |
| 23 | Авария по 100% загрязненности фильтра 2 |  |
| 24 | В системе отсутствует теплоноситель |  |
| 25 | Угроза замораживания по датчику обратной воды |  |
| 26 | Угроза замораживания по капиллярному датчику |  |
| 27 | Угроза замораживания по температуре в канале |  |
| 28 | Угроза замораживания рекуператора |  |
| 29 | Авария ККБ |  |
| 30 | Авария ККБ 2 |  |
| 31 | Перегрев калорифера |  |
| 32 | Перегрев предподогрева рекуператора |  |
| 33 | Обрыв датчика температуры в Т6 |  |
| 34 | Короткое замыкание датчика температуры Т6 |  |
| 35 | Обрыв датчика температуры в Т7 |  |
| 36 | Короткое замыкание датчика температуры Т7 |  |
| 37 | Неисправность модуля syberia_em |  |

  - Операционные аварии.

- Операционные аварии выводятся только при отсутствии критических аварий.

При операционной аварии, установка продолжает работать, в логической зоне «Температура» выводится символ  , в логической зоне «Инфо окно 2» выводится кодовый номер аварии, а в логической зоне «Инфо окно 3» выводится символьное обозначение аварии (Рис. 34). Звуковой сигнал не подаётся. 

Рисунок 34.

В таблице №3 представлен перечень всех идентифицируемых контроллером операционных аварий.  По коду номера и символьному изображению аварии, определите название (причину) аварии. Если аварий несколько, перелистывайте их клавишами   и . Предпримите действия по устранению неисправностей.

После того, как авария будет устранена, если питание с контроллера не снималось,  информация о ней, всё еще будет находиться в системе и выводиться в логических зонах: «Температура», «Инфо окно 2», «Инфо окно 3» (Рис. 34). Чтобы вернуть пуль в штатное состояние, информацию об аварии требуется стереть, для этого перейдите в п. 11.4 «Снятие аварии».

Таблица 3.

| Код номера аварии | Название аварии | Символьное изображение аварии |
| --- | --- | --- |
| 101 | Операционная авария двигателя 1 |  |
| 102 | Операционная авария кондиционера 1 |  |
| 103 | Операционная авария кондиционера 2 |  |

  - Снятие аварии.

- Коснитесь экрана для перевода пульта в штатный режим.

- Длительным  касанием (более 2 сек.) нажмите клавишу «Температура» (Рис. 35).  Из памяти контроллера будет стёрта вся информация обо всех неактивных авариях. Если пульт, по-прежнему выдаёт активную аварию, значит, неисправность не устранена, либо устранена не полностью, вернитесь к п.п. 11.2 – 11.3. 

Рисунок 35.

- Контроль  загрязнённости фильтров.

В логической зоне «Фильтры», в штатном режиме выводится шкала загрязнения фильтров. Под номером  выводится фильтр* притока, и под номером  фильтр* вытяжки.  

При использовании аналогового датчика дифференциального давления*, индикатор загрязнения располагает 5-ти сегментной шкалой, при значении загрязнения от 0 до 20% выводится первое деление шкалы, при значении от 21% до 40% выводится второе, и т.д. (Рис. 36).

При использовании дискретного датчика дифференциального давления*, индикатор информирует только о работоспособном состоянии фильтра: шкала не отображается – фильтр работоспособен; шкала отображается полностью – фильтр загрязнён на 100% и требует обслуживания или замены.

* - Оборудование, отмеченное этим символом, должно быть установлено и быть сконфигурировано в системе контроллера.

Рисунок 36.

- Пробный период.

В случае если комплект автоматики GTC для управления системой вентиляции предоставляется на время (на пробный период), то информация о времени его окончания будет выводиться в логической зоне «Инфо окно 1», автоматически, в форме обратного отсчёта оставшихся дней. Никакие другие настройки  вывода для логической зоны «Инфо окно 1» в таком случае будут недоступны. По достижении даты окончания пробного периода автоматика отключиться, для её дальнейшего использования потребуется обращение к дилеру (организацию предоставившую данное оборудование).